# ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ТИПА "АВРОРА"

## ТУ16.К71-268-98

Провода предназначены для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на напряжение до 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.

Провода по конструктивному исполнению, техническим характерам и эксплуатационным свойствам соответствуют финскому стандарту HD626s1.

Вид климатического исполнения проводов УХЛ 1, 2, 3.

Проводам присвоено торговое кодовое обозначение "Аврора". Марки, наименование и преимущественная область применения проводов приведены в табл. 1.

Таблица 1.

| Марка провода | Наименование | Преимущественная область применнения |
| --- | --- | --- |
| СИП-1 | Провод с алюминиевыми фазными жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава | Для магистральных воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки |
| СИП-1А | То же, но с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным ПЭ | То же |
| СИП-2 | То же, что СИП-1, но с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ | То же |
| СИП-2А | То же, но с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым ПЭ | То же |

Пример условного обозначения провода марки СИП-1 с тремя фазными жилами сечением 70 мм2 и нулевой несущей жилой сечением 95 мм2 , на напряжение 0,6/1 кВ при заказе и в документации другого изделия:

## Провод СИП-1 3х70+1х95-0,6/1 ТУ16. K7I-268-98

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число и номинальное сечение жил, максимальный наружный диметр и расчетная масса проводов приведены в табл. 2.

Таблица 2.

|  | Число и номинальое сечение фазных и нулевой несущей жил, мм2 | Максимальный наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| СИП-1, СИП-1А | 3х10+1х25 | 15 | 140 |
|  | 3х16+1х25 | 22 | 270 |
|  | 3х25+1х35 | 26 | 390 |
|  | 3х35+1х50 | 30 | 530 |
|  | 3х50+1х70 | 35 | 700 |
|  | 3х70+1х90 | 41 | 990 |
|  | 3х120+1х95 | 47 | 1510 |
|  | 4х16+1х25 | 22 | 330 |
|  | 4х25+1х35 | 26 | 490 |
| СИП-2, СИП-2А | 1х16+1х25 | 14 | 135 |
|  | 3х16+1х25 | 21 | 260 |
|  | 3х25+1х35 | 25 | 380 |
|  | 3х35+1х50 | 29 | 520 |
|  | 3х50+1х70 | 34 | 690 |
|  | 3х70+1х95 | 39 | 960 |
|  | 3х120+1х95 | 46 | 1460 |
|  | 4х16+1х25 | 21 | 320 |
|  | 4х25+1х35 | 25 | 480 |

По требованию заказчика провода изготовляются с дополнительной изолированной жилой сечением 16 или 25 мм2 для подключения цепей освещения. Допускается изготовление проводов марок СИП-1А. и СИП-2А с фазными жилами сечением 16 и 25 мм2 без нулевой несущей жилы.

Допускается использование в качестве нулевой несущей жилы алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой.

Фазные круглые токопроводящие жилы сечением 16 мм2 - однопроволочные, остальных сечений, и нулевая жила - многопроволочные уплотненные.

Изолированные фазные и нулевая несущая жилы скручены. Строительная длина проводов согласовывается при заказе. Электрическое сопротивление постоянному току фазной и нулевой жил указано в таблице 3.

Таблица 3.

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Прочность при растяжении нулевой несущей жилы, кН, не менее | Электрическое сопротивление жилы на длине 1 км, Ом, не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | фазной | нулевой несущей |
| 16 | — | 1,91 | - |
| 25 | 7.4 | 1,20 | 1.38 |
| 35 | 10,3 | 0,868 | 0,986 |
| 50 | 14,2 | 0,641 | 0,720 |
| 70 | 20,6 | 0,443 | 0,493 |
| 95 | 27,9 | - | 0,363 |
| 120 | - | 0,253 | — |

Удельное объемное сопротивление изоляции проводов марок СИП-2 и СИП-2А при допустимой температуре нагрева жил - не менее 1*1012 Ом*см. Прочность при растяжении нулевой несущей жилы указана в таблице 3. Провода стойки к изгибу при температуре минус 40 °С. Провода стойки к воздействию солнечной радиации, характеризующейся верхним значением интегральной плотности теплового потока 1120 Вт/м2 (+/-) 10 %, в том числе плотности ультрафиолетовой части спектра 68 Вт/м2(+/-) 25 %. Срок службы проводов -- 25 лет.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прокладка и монтаж проводов проводится при температуре окружающей среды не ниже минус 20 °С.

Допустимые усилия в нулевой несущей жиле при растяжении и в эксплуатации не более 45 Н/мм2.

Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации не должен превышать значений, указанных в табл. 4.

Таблица 4.

| Режим эксплуатации | Допустимая температура нагрева жил, °С, проводов марок |
| --- | --- |
|  | СИП-1, СИП-1А | СИП-2, СИП-2А |
| 1. Нормальный режим | 70 | 90 |
| 2. Режим перегрузки продолжительностью до 8 ч в сутки | 80 | 130 |
| 3. Короткое замыкание с протеканием тока к.з. до 5 с | 135 | 250 |

Допустимые токовые нагрузки проводов, рассчитанные при температуре окружающей среды 25 "С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2, и односекундные токи короткого замыкания приведены в табл. 5.

Таблица 5.

| Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, мм2 | Допустимый ток нагрузки, А, проводов марок | Односекундный ток короткого замыкания, кА, проводов марок |
| --- | --- | --- |
|  | СИП-1, СИП-1А | СИП-2, СИП-2А | СИП-1, СИП-1А | СИП-2, СИП-2А |
| 1х16 + 1х25 | 75 | 105 | 1,0 | 1,5 |
| 3х16 + 1х25 | 70 | 100 | 1,0 | 1,5 |
| 3х25 + 1х35 | 95 | 130 | 1.6 | 2,3 |
| 3х35 + 1х50 | 115 | 160 | 2,3 | 3,2 |
| 3х50 + 1х70 | 140 | 195 | 3.2 | 4,6 |
| 3х70 + 1х95 | 180 | 240 | 4,5 | 6,5 |
| 3XI20 + 1х95 | 250 | 340 | 5,9 | 7.2 |
| 4х16 + 1х25 | 70 | 100 | 1.0 | 1,5 |
| 4х25 + 1х35 | 95 | 130 | 1,6 | 2.3 |

## СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Срок действия ТУ16.К71-268-98 – заменен на ТУ 16-705.500-2006

Коды ОКП:

СИП-1 - 35 5332 0700;
СИП-1A - 35 5332 0800;
СИП-2 - 35 5332 0900;
СИП-2А -35 5332 1000.

Разработчик - АО ВНИИКП

Заводы-изготовители - Иркутсккабель, Москабельмет, Сарансккабель, Севкабель, Камкабель